## Slide 1: BIS Technická bezpečnost
Roman Danel
roman.danel@vsb.cz
VŠB – TU Ostrava

## Slide 2: Analýza rizik – druhy hrozeb
Rizika
Fyzické
Software
Lidé
Přírodní
vlivy
Selhání
HW
Výpadek
napájení
Vnější
Chyby SW
Vnitřní
Vnější
Úmyslné
Neúmyslné

## Slide 3: UPS
Uninterruptible Power Supply
Baterie, princip akumulátoru
Zapojen mezi primární zdroj energie a chráněné zařízení

## Slide 4: Doba práce UPS
Kapacita akumulátorů (doba práce v minutách při provozu bez napájení)
Velikost zatížení

## Slide 5: Parametry UPS
Výkon
  Běžný počítač – 500 – 1000 VA, servery od kVA
Rozměr
Váha
Typ
Počet zásuvek
  IEC320 – počítače, SCHUKO – zásuvky
Možnost studeného startu (bez připojeného napětí)

## Slide 6: Další kritéria pro UPS
Poskytuje UPS odpovídající přepěťovou ochranu?
Má i zabudovaný filtr proti rušení?
Které stavy jsou opticky signalizovány?
Které stavy jsou avizovány zvukovou výstrahou?
Má UPS doplňkové ochrany datových linek (RJ11, RJ45)

## Slide 7: Typy UPS
Off-line (Back)
Line-interactive (Smart)
Online (s dvojitou konverzí)

## Slide 8: Off-line UPS
Napájecí napětí prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení se přepne na výstup napětí z měniče, napájeného akumulátorem

## Slide 9: Blokové schéma off-line UPS
Zdroj: http://www.elektroprumysl.cz/cs/elektricke-a-zalozni-zdroje-energie/zalozni-zdroje-ups

## Slide 10: Line-interactive UPS
Skoková stabilizace výstupního napětí (přepínáním odboček autotransformátoru) bez použití energie akumulátoru
  Boost – posílení nižšího napětí
  Buck / trim – potlačení vyššího napětí
  Při větší nestabilitě nebo při úplném výpadku vstupního napětí dochází k přepnutí výstupního napětí na napětí ze střídače

## Slide 11: Line-interactive
Napětí nejdříve projde filtry, poté se usměrní a následně střídačem mění na výstupní napětí 230 V
dražší, menší účinnost
vhodné pro všechny typy zátěží, pro prostředí s výrazně nestabilní sítí a tam, kde by i krátká prodleva při přepnutí na záložní napájení mohla být fatální.

## Slide 12: Typy problémů
Ztráta napájení (blackout) – Úplná ztráta napájecího napětí po dobu delší než 2 sinusové cykly. Způsobí, že připojená zátěž přestane fungovat.
Krátkodobý pokles – Velmi krátkodobý pokles napětí o 15 až 20 % („bliknutí světel“). Většinou neškodné.
Napěťová špička – Krátkodobé přepětí o více než 10%. Může způsobit poškození zařízení.
Dlouhodobé podpětí (brownout) – Dlouhá linie nízkého napětí. Může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů, popř. i nefunkčnost citlivých zařízení.
Dlouhodobé přepětí – Dlouhá linie vysokého napětí. Způsobuje poškození/rychlé opotřebování spotřebičů.

## Slide 13: Typy problémů
Rušení v síti (šum) – Způsobuje elektromagnetické rušení.
Změna frekvence – Odchylka od standardní frekvence (50 Hz, způsobuje např. změnu rychlosti motorů, „spadnutí“ počítače)
Napěťové rázy – Mžikové špičky až 20 000 V, způsobovány přeskokem jisker při spínání a elektrostatickými výboji. Mohou mít za následek chyby dat nebo i poškození počítačů.
Harmonické zkreslení – Harmonické zkreslení sinusového průběhu. Obvykle způsobeno nelineární zátěží (motory…). Způsobuje chyby v komunikaci nebo i poškození hardware.

## Slide 14
Podpětí - stav, kdy je napájecí napětí menší o více než 15 % nominální hodnoty
VA – zdánlivý výkon
Ztráta kapacity baterií – cca po roce, max. 3 roky

## Slide 15: Prvky UPS
Usměrňovač (retifier)
Střídač (inverter)
Obchvat (bypass)
Spínač – připojení/odpojení UPS od zátěže

## Slide 16: SW UPS
RS-232, USB
Monitoruje:
  kapacitu,
  napětí,
  teplotu,
  výdrž v minutách

## Slide 17: Co se na UPS nepřipojuje
Laserová tiskárna – při startu spotřeba až 1 kW – přetížení a vypnutí UPS!
Rychlovarné konvice, mikrovlnka, vařiče

## Slide 18: Ovlivnění životnosti akumulátorů
Umístění na chladnějším místě
Čištěním od prachu
Pravidelné cykly vybíjení - nabíjení
Notes: Akumulátory jsou většinou trvale přebíjeny a nikdy nedochází k jejich vybití, což nepříznivě ovlivňuje jak jejich životnost